## Leerformular
Dokumentation Mischwassersystem | [7 empty] | Version 1.1. Stand 18.02.2020
| Projektbezeichnung | [7 empty] | Software
|  | Variante | [6 empty] | Version
Gesamtgebiet
| Kläranlage |  | Ausbaugr. |  | größte Gemeinde im EZG |  | erforderlicher Wirkungsgrad
|  |  | [EW] |  | [EW] |  | hR | hAFS
[7 empty] | 50% | 65%
Zuschlag Trennsystem
|  | die Berechung umfasst |  | des KA-Einzugsgebietes |  |  | 50% | 65%
Niederschlag
| Station | Von | Bis | Dauer | r720,1 | Na | Auflös. | Datenherkunft
|  |  |  | [a] | [mm] | [mm] | [min]
0
Teileinzugsgebiete
| Name | Fläche | mittlerer Befestigungs-grad | AU | EWMisch | EWTrenn | TW-Abfluss mittel | TW-Abfluss max | Regenabfluss in Mischsystem
|  | [ha] | [-] | [ha] | [EW] | [EW] | [l/s] | [l/s]
| Summe | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Gesamt | 0 |  | #DIV/0! | l/s.1000EW
Befestigte Flächen nach Kategorie
| Quelle | [5 empty] | Stand
| Beschreibung |  |  |  | Gesamt-Fläche | Befestigungs-grad | AU
[5 empty] | [ha] | [%] | [ha]
| Summe |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
Entlastungsbauwerke
| Name | Typ Drossel |  | Drossel-menge | Quelle Drosssel-menge |  | mittl. TW-Abfluss | Verdünn. | Vorfluter | kumulierte Fläche | weitergel. Regenspende | Speicher-bauwerk
|  |  |  | [l/s] |  |  | [l/s] | [l/s] |  | [ha] | [l/s.ha]
[8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
Speichervolumen
| Name | Typ | Volumen statisch |  |  |  | AU | spez. Volumen | Absetz-wirkung | Ent-lastung
|  |  | [m³] |  |  |  | [ha] | [m³/ha]
|  |  | 0 | #DIV/0! | m³/ha
Kalibrierung
| Mess-punkt | Mess-größe |  | Auf-lösung | Mess-zeit- raum |  | Lage, sonstige Anmerkung
Simulationsergebnisse
| Entlastung | VQE | Anteil VQE |  |  |  |  | Entlastungs-tage | Entlastungs-dauer Tue
|  | [m³/a] | [% ] |  |  |  |  | [d/a] | [h/a]
|  | 0 | 0% | #REF! |  | 0%
Weiterleitungswirkungsgrad |  |  |  | gelöste Stoffe hR |  |  |  | abfiltrierb. Stoffe hAFS
| VQR | VQE |  | IST | SOLL | Zieler- |  | IST | SOLL | Zieler-
| [m³/a] | [m³/a] |  | [% ] | [% ] | reichung |  | [% ] | [% ] | reich.
|  | 0 |  | #DIV/0! | 50% | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 65% | #DIV/0!

## Beispiel
Dokumentation Mischwassersystem | [7 empty] | Version 1.1
| Projektbezeichnung |  | Musterprojekt | [5 empty] | Software | KOSIM
|  | Variante | Bestand, derzeitige Belastung | [5 empty] | Version | 7.5.4
Gesamtgebiet
| Kläranlage |  | Ausbaugr. |  | größte Gemeinde im EZG |  | erforderlicher Wirkungsgrad
|  |  | [EW] |  | [EW] |  | hR | hAFS
| VerbandsKA xyz |  | 100000 |  | 16000 |  | 47.19% | 62.19%
[7 empty] | 0.3% | 0.3% | Zuschlag Trennsystem
|  | die Berechung umfasst | 3% | des KA-Einzugsgebietes |  |  | 47.49% | 62.49%
Niederschlag
| Station | Von | Bis | Dauer | r720,1 | Na | Auflös. | Datenherkunft
|  |  |  | [a] | [mm] | [mm] | [min]
| Eisenstadt | 1992-01-01 | 2006-12-31 | 14.9979 | 40.5 | 650 | 5 | NIEDA
Teileinzugsgebiete
| Name | Fläche | mittlerer Befestigungs-grad | AU | EWMisch | EWTrenn | TW-Abfluss mittel | TW-Abfluss max | Regenabfluss in Mischsystem
|  | [ha] | [-] | [ha] | [EW] | [EW] | [l/s] | [l/s]
| F01 | 19.3017 | 15.16% | 2.9264 | 348 |  | 0.83 | 0.83 | komplett
| F02 | 1.6823 | 10.7% | 0.17994 | 30 |  | 0.07 | 0.07 | komplett
| F04 | 11.2494 | 23.17% | 2.6064 | 203 |  | 0.49 | 0.49 | komplett
| F05 | 5.0339 | 17.74% | 0.89326 | 91 |  | 0.22 | 0.22 | komplett
| F05a | 2.35 | 3.83% | 0.09 | 42 |  | 0.1 | 0.1 | komplett
| F06 | 44.98 | 16.78% | 7.5476 | 636 |  | 1.52 | 1.52 | komplett
| F07 | 7.0988 | 26.41% | 1.8747 | 128 |  | 0 | 0 | komplett
| F08 | 10.4872 | 26.34% | 2.7624 | 189 |  | 0.45 | 0.45 | komplett
| F09 | 5.9649 | 31.17% | 1.8592 | 107 |  | 0.26 | 0.26 | komplett
| F10 | 7.6976 | 19.51% | 1.502 | 139 |  | 0.33 | 0.33 | komplett
| F11 | 20.8722 | 14.29% | 2.9819 | 376 |  | 0.9 | 0.9 | komplett
| F12 | 8.4592 | 20.91% | 1.7688 | 152 |  | 0.36 | 0.36 | komplett
| F13 | 23.9458 | 15.01% | 3.595 | 431 |  | 1.03 | 1.03 | komplett
| F51 | 2.3492 | 3.849% | 0.09041 |  | 168 | 0.4 | 0.4 | Trennsys.
| Summe | 169.1228 | 18.14% | 30.6779 | 2872 | 168 | 6.96 | 6.96
[5 empty] | Gesamt | 3040 |  | 2.2895 | l/s.1000EW
Befestigte Flächen nach Kategorie
| Quelle | DKM - GIS Burgenland |  |  |  |  | Stand | Jun | 2015
| Beschreibung |  |  |  | Gesamt-Fläche | Befestigungs-grad | AU
[5 empty] | [ha] | [%] | [ha]
| Straßenanlage |  |  |  | 12.9002 | 80% | 10.3202
| Gebäude |  |  |  | 20.63 | 80% | 16.504
| Betriebsflächen |  |  |  | 5.9865 | 60% | 3.5919
| Grünflächen |  |  |  | 123.5418 | 0% | 0
| Straße mit RW-Kanal |  |  |  | 5.4785 | 0% | 0
| Straße mit RW-Kanal und MW-Kanal |  |  |  | 0.57838 | 45% | 0.26027
| Summe |  |  |  | 169.1153 |  | 30.6763 | 18.14%
Entlastungsbauwerke
| Name | Typ Drossel |  | Drossel-menge | Quelle Drosssel-menge |  | mittl. TW-Abfluss | Verdünn. | Vorfluter | kumulierte Fläche | weitergel. Regenspende | Speicher-bauwerk
|  |  |  | [l/s] |  |  | [l/s] | [l/s] |  | [ha] | [l/s.ha]
| RÜ01_SK | mech. Schieber |  | 55 | Messung |  | 6.9262 | 7.9408 | A-Bach | 29.7 | 1.6186 | Ja
| RÜ02 | Rohrdrossel |  | 30 | hydrodyn. Simulation |  | 1.2 | 25 | A-Bach | 0.18 | 160 | Nein
| RÜ04 | Rohrdrossel |  | 200 | hydrodyn. Simulation |  | 3.2 | 62.5 | A-Bach | 9.58 | 20.5428 | Nein
| RÜ05 | Rohrdrossel |  | 160 | hydrodyn. Simulation |  | 5.6 | 28.5714 | A-Bach | 17.1 | 9.0292 | Nein
| RÜ05a | Rohrdrossel |  | 17 | hydrodyn. Simulation |  | 0.2 | 85 | A-Bach | 0.1 | 168 | Nein
| RÜ06 | Wirbeldrossel |  | 200 | Herstellerangabe |  | 12 | 16.6667 | A-Bach | 16.21 | 11.5978 | Nein
| RÜ07 | Rohrdrossel |  | 190 | hydrodyn. Simulation |  | 6 | 31.6667 | A-Bach | 6.97 | 26.3989 | Nein
| RÜ08 | Rohrdrossel |  | 140 | hydrodyn. Simulation |  | 8 | 17.5 | A-Bach | 9.37 | 14.0875 | Nein
| RÜ09 | mech. Schieber |  | 160 | hydrodyn. Simulation |  | 4 | 40 | A-Bach | 6.61 | 23.6006 | Nein
| RÜ10 | elektr. Schieber |  | 100 | Messung |  | 2 | 50 | A-Bach | 1.5 | 65.3333 | Nein
| RÜ11 | Rohrdrossel |  | 170 | hydrodyn. Simulation |  | 3 | 56.6667 | B-Bach | 4.75 | 35.1579 | Nein
| RÜ12 | Rohrdrossel |  | 190 | hydrodyn. Simulation |  | 5 | 38 | B-Bach | 1.77 | 104.5198 | Nein
| RÜ13 | Pumpe |  | 190 | Kennlinie |  | 2 | 95 | B-Bach | 3.6 | 52.2222 | Nein
Speichervolumen
| Name | Typ | Volumen statisch |  |  |  | AU | spez. Volumen | Absetz-wirkung | Ent-lastung
|  |  | [m³] |  |  |  | [ha] | [m³/ha]
| Straße mit RW-Kanal und MW-Kanal | SKOE | 360 |  |  |  | 30.6 | 11.7647 | 40% | Ja
|  |  | 360 | 193.6327 | m³/ha
Kalibrierung
| Mess-punkt | Mess-größe |  | Auf-lösung | Mess-zeit- raum |  | Lage, sonstige Anmerkung
| H01 | Wasserstand |  | 3-15 min | 3 Monate |  | A-Dorf, bei Schwelle RÜ03
| H02 | Wasserstand |  | 3-15 min | 3 Monate |  | Verbandssammler RÜ1
| Q03 | Menge |  | 2 min | 3 Monate
| Q04 | Menge |  | 2 min | 3 Monate
| N05 | Niederschlag |  | 1 min | 3 Monate
| N06 | Niederschlag |  | 1 min | 3 Monate |  | Daten zugekauft von ZAMG
Simulationsergebnisse
| Entlastung | VQE | Anteil VQE |  | Absetz-wirkung | Erhöhung Wirkungsgr. |  | Entlastungs-ereigniss | Entlastungs-dauer Tue
|  | [m³/a] | [% ] |  | [% ] | [%-Pkte] |  | [d/a] | [h/a]
| RÜ01_SK | 45366.034 | 63.87% |  | 40% | 13.28% |  | 30.8 | 224.7
| RÜ02 | 16 | 0.02253% |  |  | 0% |  | 0.13 | 0.1
| RÜ04 | 2380.519 | 3.352% |  |  | 0% |  | 16.2 | 52.9
| RÜ05 | 3590.641 | 5.056% |  |  | 0% |  | 29.47 | 160.1
| RÜ05a | 0.177 | 0.0002492% |  |  | 0% |  | 0.07 | 0
| RÜ06 | 7538.582 | 10.61% |  |  | 0% |  | 24.13 | 115
| RÜ07 | 1536.463 | 2.163% |  |  | 0% |  | 11.6 | 27
| RÜ08 | 4176.083 | 5.88% |  |  | 0% |  | 31.4 | 167.5
| RÜ09 | 1045.648 | 1.472% |  |  | 0% |  | 10.07 | 19
| RÜ10 | 513.801 | 0.7234% |  |  | 0% |  | 8.6 | 14.1
| RÜ11 | 2951.37 | 4.155% |  |  | 0% |  | 29.73 | 161.4
| RÜ12 | 429.081 | 0.6041% |  |  | 0% |  | 3.33 | 2.3
| RÜ13 | 1478.977 | 2.082% |  |  | 0% |  | 6.6 | 9.4
|  | 71023.376 | 100%
Weiterleitungswirkungsgrad |  |  |  | gelöste Stoffe hR |  |  |  | abfiltrierb. Stoffe hAFS
| VQR | VQE |  | IST | SOLL | Zieler- |  | IST | SOLL | Zieler-
| [m³/a] | [m³/a] |  | [% ] | [% ] | reichung |  | [% ] | [% ] | reich.
| 136613 | 71023.376 |  | 48.01% | 47.49% | 101.1% |  | 48.01% | 62.49% | 76.82%
LEGENDE:
Überschrift
Beschreibung, Rahmen
Berechneter Wert
Feld zum manuellen eintragen vom Werten
| 110% | Sollwert erreicht oder überschritten
| 90% | Sollwert nicht erreicht

## Auswahllisten
Ja/Nein | Bauwerkstypen | Entleerung | Flächenart | Typ Drossel | Regenabfluss
Ja | FB | man. | befestigt | Rohrdrossel | komplett
Nein | DB | autom. | unbefestigt | mech. Schieber | teilweise
| SKOE |  |  | elektr. Schieber | Trennsys.
| SKUE |  |  | Wirbeldrossel
| Stauraum |  |  | Pumpe