## Explosionsschutzkonzept (ExSK) (Musterformular)

der Abwasseranlage:	erstellt am:

für folgende Bereiche:

als Zusatz zum Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument Nr.	Datum:

Ermittlung/Beurteilung durch: Datum: Beigezogene Personen: Dem Arbeit-/Dienstgeber zur Kenntnis gebracht: von am

|  | Allgemein | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … Behördliche Vorschreibungen Pläne (zB: Welche? Wo? Was?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wodurch ist eine Explosionsgefahr gegeben? durch: |  |  |  |
| 1.1 | Unzulässig eingeleitete brennbare Stoffe |  |  |  |
| 1.2 | Externe Gaszufuhr aus Flüssiggasbehältern oder Faul-/Klärgasanlagen |  |  |  |
| 1.3 | Faulprozesse (Methangas, Schwefelwasserstoff) |  |  |  |
| 1.4 | Einbringung brennbarer Gase oder Flüssigkeiten im Wege von Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten |  |  |  |
| 1.5 | Stäube (z.B. getrockneter Klärschlamm, Pulverpolymere) |  |  |  |
| 1.6 | Sonstige Stoffe |  |  |  |
| 2. | Sind die Mengen gefahrdrohend? |  |  |  |
| 2.1 | In geschlossenen Räumen > 100 m3: ≥ 10 Liter zusammenhängende efA |  |  |  |
| 2.2 | In geschlossenen Räumen < 100 m³: ≥ 1/10.000 des Raumvolumens |  |  |  |
| 3. | Sind die Stoffdaten bekannt? |  |  |  |
| 3.1 | Ottokraftstoff: Zündtemperatur: 210 – 250 °C Temperaturklasse: T3 UEG: 0,6 – 1,4 Vol.-% OEG: 6 - 8 Vol.-% Flammpunkt: < -40 °C Explosionsgruppe: IIA |  |  |  |
| 3.2 | Methan: Zündtemperatur: 595 °C Temperaturklasse: T1 UEG: 4,4 Vol.-% OEG: 17 Vol.-% Flammpunkt: nicht zutreffend Explosionsgruppe: IIA |  |  |  |
| 3.3 | Flüssiggas (Propan-Butangemisch je nach Mischungsverhältnis): Zündtemperatur: 365 – 470 °C Temperaturklasse: T2 bis T1 UEG: 1,5 – 1,9 Vol.-% OEG: 8,5 – 10,8 Vol.-% Flammpunkt: < -50 °C Explosionsgruppe: IIA |  |  |  |
| 3.4 | Schwefelwasserstoff: Zündtemperatur: 270 °C Temperaturklasse: T3 UEG: 4,3 Vol.-% OEG: 45,5 Vol.-% Flammpunkt: ------°C Explosionsgruppe: IIB |  |  |  |
| 3.5 | Sonstiger Stoff: _______________________ Zündtemperatur: ______°C Temperaturklasse: T_ UEG: ____Vol.-% OEG: ____Vol.-% Flammpunkt: ____°C Explosionsgruppe: ____ |  |  |  |
| 4. | Ex-Zonenfestlegung vorhanden? |  |  | Verfasser: |
| 4.1 | Zonenfestlegungen vorhanden? |  |  |  |
| 4.2 | Ex-Zonenplan vorhanden? |  |  |  |

|  | Allgemein | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … Behördliche Vorschreibungen Pläne (zB: Welche? Wo? Was?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Wurden die möglichen Quellen efA erkannt und bekannt gemacht? |  |  |  |
| 6. | Besteht Ex-Gefahr im Normalbetrieb? |  |  |  |
| 7. | Besteht Ex-Gefahr nur bei Störungen? |  |  |  |
| 8. | Besteht Ex-Gefahr nur bei Revisionen, Wartung, Prüfung? |  |  |  |

| 9. | Werden egB befahren? (Einsteigen in Schächte, Kanäle, Behälter, Gruben) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Gibt es Arbeitsanweisungen für das Befahren? |  |  |  |
| 11. | Sind temporäre Zonenein- bzw. –umstufung erforderlich? |  |  |  |

| 12. | Geeignete fachkundige Person für den Ex-Schutz für 10. und 11. |  |  | Wer: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Beurteilung der Ex-Gefahrenvermeidung | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Primärer Ex-Schutz |  |  |  |
| 13.1 | natürliche Lüftung |  |  | Wo: |
| 13.2 | Mechanische Lüftungen, Verriegelungen |  |  | Wo: Luftfördermenge: Ableitung ins Freie: |
| 13.3 | Fest installierte Gaswarnanlagen mit automatischer Auslösung von: |  |  | Wo: |
| 13.4 | Alarmart: Hupe, Drehlicht, etc. |  |  | Welche: |
| 13.5 | Schaltungen, Notfunktionen, etc. |  |  | Welche: |
| 13.6 | Inertisierung |  |  |  |
| 14. | Sekundärer Ex-Schutz Zündquellenvermeidung innerhalb der Ex-Zonen, wie z.B.: |  |  |  |
| 14.1 | Heiße Oberflächen |  |  |  |
| 14.2 | Flammen, heiße Gase |  |  |  |
| 14.3 | Mechanisch erzeugte Funken |  |  |  |
| 14.4 | Statische Elektrizität |  |  |  |
| 14.5 | Blitzschlag |  |  |  |
| 14.6 | Sonstige |  |  |  |
| 15. | Konstruktiver Ex-Schutz |  |  |  |
| 15.1 | Explosionsdruckentlastung |  |  |  |
| 15.2 | Explosionsunterdrückung |  |  |  |
| 15.3 | Explosionsschutztechnische Entkoppelung (z.B. Deflagration- und Detonationssicherungen) |  |  |  |
| 15.4 | Nachweise über ordnungsgemäße Ausführung für 15.1 – 15.3 (Inverkehrbringungsdokumente, Baumusterprüfbescheinigung und Errichtungsbescheinigungen) |  |  |  |
| 16. | Organisatorischer Ex-Schutz |  |  |  |
| 16.1 | Sind organisatorische Ex-Schutz Maßnahmen festgelegt (Arbeitsfreigabesystem)? |  |  |  |

|  | Eignung der Arbeitsmittel, sowie Betriebsmittel für elektrische Anlagen, Installationen Regeleinrichtungen Arbeitskleidung, PSA | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Sind die Installationen, die ortsfesten Betriebsmittel bzw. Arbeitsmittel (sowohl elektrische als auch nicht elektrische) entsprechend ausgeführt? |  |  |  |
| 18. | Ist die Zuordnung der Gerätekategorien zu den Zonen und den Stoffdaten richtig ausgeführt? |  |  |  |
| 19. | Gibt es ortsveränderliche Betriebsmittel bzw. Arbeitsmittel, welche aufgrund ihrer Gerätekategorie in den jeweiligen Ex-Zonen eingesetzt werden dürfen? |  |  | Siehe Arbeitsmittelliste |
| 20. | Sind die Dokumente für die explosionsgeschützten Betriebs- bzw. Arbeitsmittel vollständig vorhanden? |  |  |  |

| 21. | Werden die Betriebs- und Arbeitsmittel unter Einhaltung der Einsatzbedingungen betrieben? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Sind die elektrischen Installationen nach OVE E 8065, ÖVE EN 60079-14 ausgeführt? |  |  |  |
| 23. | Sind Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen/-einrichtungen vorhanden, die sich auf den Ex-Schutz auswirken? |  |  |  |
| 24. | Entsprechen diese Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen/-einrichtungen den Anforderungen des Ex-Schutzes? |  |  |  |
| 25. | Ist PSA, Arbeitskleidung für Arbeiten in Ex-Zonen vorhanden? |  |  |  |

|  | Gas | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … Behördliche Vorschreibungen Pläne (zB: Welche? Wo? Was?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Arbeiten am/im Gassystem |  |  |  |
| 27. | Sind bei den Faulgasbehältern die explosionsgefährdeten Bereiche (siehe ÖWAV-Regelblatt 30) festgelegt bzw. im Ex-Zonenplan festgehalten? |  |  |  |
| 28. | Sind die übrigen Anforderungen des ÖWAV-Regelblattes 30 erfüllt? |  |  |  |
| 29. | Sind Zündquellen durch Blitzschutz und durch aluminiumlose Anstriche verhindert? |  |  |  |
| 30. | Sind organisatorische Maßnahmen des Ex-Schutzes wie z.B. Betriebsvorschrift, Störungs-katalog, Alarmplan, Absprachen mit Einsatzkräften getroffen worden? |  |  |  |
| 31. | Sind die Gasleitungen gekennzeichnet? |  |  |  |
| 32. | Sind bei Mauerdurchbrüchen Überschubrohre vorhanden (sofern kein Festpunkt)? |  |  |  |
| 33. | Wurden bei Wanddurchführungen im Inneren der Gebäude die geeigneten Werkstoffe verwendet? |  |  |  |
| 34. | Sind die Faulgasleitungen aus den dafür geeigneten Materialien ausgeführt? |  |  |  |
| 35. | Sind die Gasleitungen gegen äußere Brandeinwirkung resistent? |  |  |  |
| 36. | Sind die notwendigen Gasarmaturen vorhanden, geeignet und funktionsfähig? |  |  |  |
| 37. | Ist die Gasanlage korrosionsfrei? |  |  |  |
| 38. | Ist der Gasleitungsplan sowohl vorhanden, als auch richtig und aktuell? |  |  |  |
| 39. | Sind die stationären Gaswarnanlagen augenscheinlich unbeschädigt, die Messköpfe freigehalten und ist ein aktuelles Prüfprotokoll vorhanden? |  |  |  |
| 40. | Sind mobile Gaswarngeräte sowie die geeigneten Vorrichtungen für die einsatztägliche Prüfung vorhanden und funktionsfähig? |  |  |  |
| 41. | Sind diese Geräte technisch kalibriert? |  |  |  |
| 42. | Sind mobile ex-geschützte Lüftungsgeräte vorhanden und funktionsfähig? |  |  |  |
| 43. | Ist es möglich eine sichere Atmosphäre in den Anlagen vor und während der Arbeit herzustellen und zu halten („gasfrei“, d.h. bis zu maximal 10 Vol.-% der UEG)? |  |  |  |
| 44. | Werden bei Arbeiten anlagenfremde Arbeitsmittel oder Arbeitsstoffe eingesetzt? |  |  |  |
| 45. | Ist Werkzeug für den Einsatz in Ex-Zonen (0, 1, 2) vorhanden? |  |  |  |
| 46. | Sind notwendige Ersatzteile verfügbar? |  |  |  |

| 47 | Ist eine Flüssiggas-Anlage vorhanden? | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … Behördliche Vorschreibungen Pläne (zB: Welche? Wo? Was?) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.1 | Ist die Brandschutzzone um den Flüssiggasbehälter inkl. Abstand zum fremden Gut freigehalten? |  |  |  |
| 47.2 | Ist Größe der Explosionsschutzzone des Flüssiggasbehälters bekannt? |  |  |  |
| 47.3 | Ist die Explosionsschutzzone des Flüssiggasbehälters gekennzeichnet? |  |  |  |
| 47.4 | Ist Kfz-Verkehr in der Explosionsschutzzone des Flüssiggasbehälters unterbunden? |  |  |  |
| 47.5 | Ist der Oberflurbehälter geerdet? |  |  |  |
| 47.6 | Ist die Wirksamkeit der Erdung des Oberflurbehälters überprüft und gemessen? |  |  |  |
| 47.7 | Ist der Füll-Anschlusspunkt des Flüssiggasbehälters gegen fremden Zugriff gesichert? |  |  |  |

|  | Messungen Prüfungen | ja | nein |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Messungen (gemäß § 8 VEXAT) |  |  | Wo: Wer: Ergebnis: |
| 49. | Erstprüfungen |  |  | Name des Prüfers, Nachweis, Datum |
| 49.1 | Elektrische Anlagen |  |  |  |
| 49.2 | Lüftungsanlagen |  |  |  |
| 49.3 | Zonenplan eingehalten |  |  |  |
| 49.4 | Ex-Schutzmaßnahmen eingehalten |  |  |  |
| 49.5 | Räume, Brandwiderstandsklasse vorhanden |  |  |  |
| 49.6 | kategoriekonforme Geräte (zonentauglich) |  |  |  |
| 49.7 | Arbeitskleidung, PSA geeignet |  |  |  |
| 49.8 | Sicherheits-, Kontroll- und Regelvorrichtungen/-einrichtungen (gemäß Punkt 24, 25) |  |  |  |
| 50. | Wiederkehrende Prüfungen |  |  | Name des Prüfers, Nachweis, Datum |
| 50.1 | Elektrische Anlagen (Prüffrist 3 Jahre) |  |  |  |
| 50.2 | Elektrische Anlagen bei außergewöhnlicher 3 Jahre Beanspruchung (Prüffrist 1 Jahr) |  |  |  |
| 50.3 | Lüftungsanlagen, Verriegelungen (von denen der Explosionsschutz abhängt: Prüffrist 1 Jahr) |  |  |  |
| 50.4 | Flüssiggas |  |  |  |
| 50.5 | Feuerungen, Brenner, Sicherheitsarmaturen |  |  |  |
| 50.6 | Gasleitungen |  |  |  |
| 50.7 | Stationäre Gaswarnanlagen (nach Vorgaben des Herstellers, längstens alle 12 Monate) 6 Monate |  |  |  |
| 50.8 | Einsatzbereitschaft der mobilen Gaswarngeräte |  |  |  |
| 50.9 | Sonstige wiederkehrende Prüfungen |  |  |  |

|  | Warn- und Alarmbedingungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Anlage: ………………… |  |  | Name des Prüfers, Nachweis, Datum |
| 52. | Alarmart: ………………. |  |  |  |
| 53. | Auslösung von Funktionen Vorkehrungen sind: …………………… Maßnahmen sind: …………………….. |  |  |  |
|  | Unterweisung / Information / Koordination | ja | nein | Hinweise + Verweise auf … Behördliche Vorschreibungen Pläne (z.B.: Welche? Wo? Was?) |
| 54. | Gibt es eine fachkundige Person für den Explosionsschutz? |  |  | Wer: ……….. |
| 55. | Ist die Erstunterweisung erfolgt? |  |  |  |
| 56. | Sind die wiederkehrenden Unterweisungen (mind. einmal jährlich) nachweislich erfolgt? |  |  |  |
| 57. | Ist sichergestellt, dass betriebsfremde Personen über Gefahren durch Ex-Zonen nachweislich unterwiesen, informiert und koordiniert werden? |  |  |  |