BEFAHRERLAUBNIS                                    	Verantwortlichkeiten

für das

Ein- und Aussteigen und Durchführen von Arbeiten in Behältern, Kanälen, Schächten, Dükern, Pumpensümpfen, Rohrleitungen, Gruben,
Silos etc.

gemäß § 6 Abs. 3 VEXAT (Verordnung explosionsfähige Atmosphären, BGBl. II Nr. 309/2004 in der geltenden Fassung).

| 1. Arbeitsstätte / Dienststelle: |  |
| --- | --- |
| Verband oder Gemeinde: | RHV Musterstadt u. U. |
| Abwasserreinigungsanlage: | Musterstadt |
| Anlagen - Bereiche: | Kläranlage und Verbandsanlagen |

| 2. Arbeitgeber / Funktionsträger: |  |
| --- | --- |
| Arbeitgeber: | RHV Musterstadt u. U. |
| Funktionsträger: | GF DI Max Muster |
| Dieser trägt die Verantwortung für die Bestellung von „Fachkundigen“, von „Aufsichtspersonen“, von „Rettern“, von „Befahrenden“ und anderen Personen sowie für die Regelung der Abläufe. |  |

3. Fachkundige Person:

Herr BL Josef Hauser wurde vom GF DI Max Muster am 01.01.20xx mit dessen Zustimmung bestellt.

Die Fachkundige Person ist die für die Evaluierung / Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich Befahren / Arbeiten und für die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen geeignete Person. Diese erteilt unter der Voraussetzung der Einhaltung der Schutzmaßnahmen die grundsätzliche Zustimmung für eine Befahrung und /oder für das Durchführen von Arbeiten.

Die Fachkundige Person legt die Dokumentationspflichten der Aufsichtsperson(en) zur Freigabe der Befahrung UNTER GLEICHBLEIBENDEN BEDINGUNGEN wie folgt fest: die Häufigkeit ………..…täglich……………..und die Gültigkeitsdauer …...bis……01.06.20xx…... der schriftlichen Befahrerlaubnis je nach Art der Tätigkeiten grundsätzlich fest.

| 4. Aufsichtspersonen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Die Fachkundige Person hat mit folgenden Personen die Übernahme der Funktion als ständig vor Ort anwesende und unterwiesene Aufsichtspersonen bestätigen lassen: |  |  |
| Name | Datum | Unterschrift |
| Peter Müller | 15.09.20xx |  |
| Max Sauber | 15.09.20xx |  |
| Die Aufsichtsperson ist eine, an der Einstiegstelle ständig anwesende, für die Aufsicht unterwiesene Person („SAUA“). Diese hat die Erfüllung und Einhaltung der festgelegten Schutzmaßnahmen zu überprüfen und zu überwachen. Sie erteilt die Erlaubnis zum Befahren und Arbeiten erst, nachdem sie sich überzeugt hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen durchgeführt wurden. |  |  |

5. Retter:

Ein Retter ist eine mit den Arbeiten vertraute und über die in Betracht kommenden Schutz- und Rettungsmaßnahmen unterwiesene Person, die an der Einstiegstelle ständig anwesend ist. Die Aufgaben eines Retters können auch von der ständig vor Ort anwesenden und unterwiesenen Aufsichtsperson wahrgenommen werden.

Beim RHV-Musterstadt u. U. werden alle oben genannten Aufsichtspersonen entsprechend geschult und können deshalb auch als Retter eingesetzt werden.

Achtung: Stellvertreterlösungen bedenken/festlegen (insbesondere Fachkundige Person)

| 6. Befahrende: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Datum | Unterschrift |
| Peter Müller | 15.09.20xx |  |
| Max Sauber | 15.09.20xx |  |
| Herbert Huber | 15.09.20xx |  |
| Befahrende sind Arbeit-, Dienstnehmer, die in Anlagenteile, für die eine Erlaubnis zum Befahren und Arbeiten erteilt werden muss, einsteigen. |  |  |

BEFAHRERLAUBNIS	                       Festlegung von Maßnahmen

| 7. Die Fachkundige Person legt folgende Maßnahmen fest: |  |
| --- | --- |
| in Tabelle 7.1 | Vorbereitungsmaßnahmen - vor den Tätigkeiten |
| in Tabelle 7.2 | Maßnahmen während der Tätigkeiten |
| Die festgelegten Maßnahmen beziehen sich auf folgende Anlagen bzw. Bereiche: |  |
| Anlagen / Bereiche | Bezeichnung |
| 1 | Kanalschächte - Freispiegelkanäle |
| 2 | Pumpwerke - Saugräume |
| 3 | Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle |
| 4 | Gasbehälter od. andere geschlossene Behälter |

Für Anlagen / Bereiche, die hier nicht angeführt werden, ist eine eigene Festlegung sowie eine Kontrolle und Freigabe durchzuführen:

| 7.1 Vorbereitungsmaßnahmen: Vor den Tätigkeiten | Anlagen / Bereiche |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Verkehrstechnische Absicherung | x | o | o | o |
| Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen etc. | o | o | o | o |
| Anlagenteil(e) / Leitung(en) vor Arbeitsaufnahme reinigen | x | x | x | o |
| Mechanische Verriegelung | n.z. | o | o | o |
| Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen, Spüleinrichtungen u. dgl. | o | x | x | x |
| Herausnahme von Sicherungen od. NH-Trennern | n.z | o | o | o |
| Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x | x | x | x |
| Gemessene Werte dokumentieren | x | x | x | x |
| Stickstoffspülung / Inertisierung | n.z. | n.z. | n.z. | o |
| Natürliche Lüftung | x | x | x | x |
| Mechanische (technische) Lüftung | o | o | o | o |
| Funkenfreie Werkzeuge | o | o | o | o |
| Explosionsschutzmaßnahmen | x | x | x | x |
| wenn ja, welche: |  |  |  |  |
| Explosionsschutzdokument | x | x | x | x |
| Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen | o | o | o | o |
| Telefonverbindung oder Funkverbindung sicherstellen | x | x | x | x |

| 7.2 Maßnahmen während der Tätigkeiten: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x | x | x | x |
| Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument treffen | x | x | o | x |
| Natürliche Belüftung | x | x | x | x |
| Mechanische (technische) Belüftung | o | o | o | o |
| Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | x | x | x | x |
| Verwendung der Absturzsicherung: | x | x | x | o |
| > Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung | x | x | x | o |
| > Rettungshose mit integriertem Gurtsystem | x | x | x | o |
| > Sicherheitsgeschirr | o | o | o | o |
| > Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) | o | o | o | o |
| Verwendung von Ex-Leuchte(n) | o | o | o | x |
| Verwendung von Trenntrafos oder Akkus bei Arbeiten mit Elektrogeräten | x | x | x | x |
| Wassergefahr zu berücksichtigen | o | o | o | n.z. |

x = immer erforderlich	o = im Einzelfall zu entscheiden		n.z. = nicht zutreffend

Die Fachkundige Person, Herr BL Josef Hauser hat am 15.09.20xx die Vollständigkeit der erforderlichen Maßnahmen bestätigt:

Unterschrift:	Josef Hauser

BEFAHRERLAUBNISSCHEIN Kontrolle & Freigabe

Anlage/Bereich 1: Kanalschächte – Freispiegelkanäle

8. Die ständig vor Ort anwesende und unterwiesene Aufsichtsperson (SAUA) hat

gemäß Tabelle 8.1 VOR der Befahrung alle in Tabelle 7.1 festgelegten Maßnahmen sicher zu stellen. Damit wird das Befahren erlaubt!

| 8.2 Maßnahmen während der Tätigkeiten: |  |
| --- | --- |
| Kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument treffen | x |
| Natürliche Belüftung | x |
| Mechanische (technische) Belüftung | o |
| Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | x |
| Verwendung der Absturzsicherung: | x |
| > Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung | x |
| > Rettungshose mit integriertem Gurtsystem | x |
| > Sicherheitsgeschirr | o |
| > Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) | o |
| Verwendung von Ex-Leuchte(n) | o |
| Verwendung von Trenntrafos od. Akkus bei Arbeiten mit Elektrogeräten | o |
| Wassergefahr zu berücksichtigen | o |
| x = immer erforderlich o = im Einzelfall zu entscheiden n.z. = nicht zutreffend |  |

| 8.1 Vorbereitungsmaßnahmen: Vor den Tätigkeiten |  |
| --- | --- |
| Verkehrstechnische Absicherung | x |
| Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen etc. | o |
| Anlagenteil(e) / Leitung(en) vor Arbeitsaufnahme reinigen | x |
| Mechanische Verriegelung | n.z. |
| Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen, Spüleinrichtungen u. dgl. | o |
| Herausnahme von Sicherungen od. NH-Trennern | n.z. |
| Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Gemessene Werte dokumentieren | x |
| Stickstoffspülung / Inertisierung | n.z. |
| Natürliche Lüftung | x |
| Mechanische (technische) Lüftung | o |
| Funkenfreie Werkzeuge | o |
| Explosionsschutzmaßnahmen | x |
| wenn ja, welche: |  |
| Explosionschutzdokument | x |
| Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen | o |
| Telefonverbindung od. Funkverbindung sicherstellen | x |

Die Aufsichtsperson:	Max Sauber 		bestätigt die Kontrolle und Freigabe für:

| Schachtbezeichnung | Haltung | Messwerte | Datum | Uhrzeit | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S22 | H3 |  | 15.01.20xx | 10:35 | MS |

BEFAHRERLAUBNISSCHEIN Kontrolle & Freigabe

Anlage/Bereich 2: Pumpwerke - Saugräume

| 8. Die ständig vor Ort anwesende und unterwiesene Aufsichtsperson (SAUA) hat |
| --- |
| gemäß Tabelle 8.1 VOR der Befahrung alle in Tabelle 7.1 festgelegten Maßnahmen sicher zu stellen. Damit wird das Befahren erlaubt! |  |

| 8.1 Vorbereitungsmaßnahmen: Vor den Tätigkeiten |  |
| --- | --- |
| Verkehrstechnische Absicherung | o |
| Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen etc. | o |
| Anlagenteil(e) / Leitung(en) vor Arbeitsaufnahme reinigen | x |
| Mechanische Verriegelung | o |
| Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen, Spüleinrichtungen u. dgl. | x |
| Herausnahme von Sicherungen od. NH-Trennern | o |
| Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Gemessene Werte dokumentieren | x |
| Stickstoffspülung / Inertisierung | n.z. |
| Natürliche Lüftung | x |
| Mechanische (technische) Lüftung | o |
| Funkenfreie Werkzeuge | o |
| Explosionschutzmaßnahmen | x |
| wenn ja, welche: |  |
| Explosionschutzdokument | x |
| Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen erstellen | o |
| Telefonverbindung od. Funkverbindung sicherstellen | x |

| 8.2 Maßnahmen während der Tätigkeiten: |  |
| --- | --- |
| Kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument treffen | o |
| Natürliche Belüftung | x |
| Mechanische (technische) Belüftung | o |
| Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | x |
| Verwendung der Absturzsicherung: | x |
| > Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung | x |
| > Rettungshose mit integriertem Gurtsystem | x |
| > Sicherheitsgeschirr | o |
| > Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) | o |
| Verwendung von Ex-Leuchte(n) | o |
| Verwendung von Trenntrafos od. Akkus bei Arbeiten mit Elektrogeräten | x |
| Wassergefahr zu berücksichtigen | o |
| x = immer erforderlich o = im Einzelfall zu entscheiden n.z.= nicht zutreffend |  |

Die Aufsichtsperson	Peter Müller 		bestätigt die Kontrolle und Freigabe für:

| Pumpwerk bzw. Saugraum | Datum | Uhrzeit | Messwerte | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PW-Mühlbichl | 10.01.20xx | 9:20 |  | PM |

BEFAHRERLAUBNISSCHEIN Kontrolle & Freigabe

Anlage/Bereich 3: Regenüberlaufbecken und Stauraumkanäle

8. Die ständig vor Ort anwesende und unterwiesene Aufsichtsperson (SAUA) hat

gemäß Tabelle 8.1 VOR der Befahrung alle in Tabelle 7.1 festgelegten Maßnahmen sicher zu stellen. Damit wird das Befahren erlaubt!

| 8.1 Vorbereitungsmaßnahmen: Vor den Tätigkeiten |  |
| --- | --- |
| Verkehrstechnische Absicherung | o |
| Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen etc. | o |
| Anlagenteil(e) / Leitung(en) vor Arbeitsaufnahme reinigen | x |
| Mechanische Verriegelung | o |
| Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen, Spüleinrichtungen u. dgl. | x |
| Herausnahme von Sicherungen od. NH-Trennern | o |
| Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Gemessene Werte dokumentieren | x |
| Stickstoffspülung / Inertisierung | n.z. |
| Natürliche Lüftung | x |
| Mechanische (technische) Lüftung | o |
| Funkenfreie Werkzeuge | o |
| Explosionsschutzmaßnahmen | x |
| wenn ja, welche: |  |
| Explosionsschutzdokument | x |
| Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen erstellen | o |
| Telefonverbindung od. Funkverbindung sicherstellen | x |

| 8.2 Maßnahmen während der Tätigkeiten: |  |
| --- | --- |
| Kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument treffen | o |
| Natürliche Belüftung | x |
| Mechanische (technische) Belüftung | o |
| Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | x |
| Verwendung der Absturzsicherung: | x |
| > Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung | x |
| > Rettungshose mit integriertem Gurtsystem | x |
| > Sicherheitsgeschirr | o |
| > Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) | o |
| Verwendung von Ex-Leuchte(n) | o |
| Verwendung von Trenntrafos od. Akkus bei Arbeiten mit Elektrogeräten | x |
| Wassergefahr zu berücksichtigen | o |
| x = immer erforderlich o = im Einzelfall zu entscheiden n.z.= nicht zutreffend |  |

Die Aufsichtsperson:	Peter Müller 		bestätigt die Kontrolle und Freigabe für:

| RÜ, - RÜB oder Stauraumkanal | Datum | Uhrzeit | Messwerte | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RÜB-Aschau | 16.01.20xx | 14:15 |  | PM |

BEFAHRERLAUBNISSCHEIN Kontrolle & Freigabe

Anlage/Bereich 4: Gasbehälter oder andere geschlossene Behälter

8. Die ständig vor Ort anwesende und unterwiesene Aufsichtsperson (SAUA) hat

gemäß Tabelle 8.1 VOR der Befahrung alle in Tabelle 7.1 festgelegten Maßnahmen sicher zu stellen. Damit wird das Befahren erlaubt!

| 8.1 Vorbereitungsmaßnahmen: Vor den Tätigkeiten |  |
| --- | --- |
| Verkehrstechnische Absicherung | o |
| Unterbrechung von Verbindungen mit anderen Behältern, Leitungen etc. | o |
| Anlagenteil(e) / Leitung(en) vor Arbeitsaufnahme reinigen | o |
| Mechanische Verriegelung | o |
| Allpoliges Abschalten von Pumpen, Ventilen, Spüleinrichtungen u. dgl. | x |
| Herausnahme von Sicherungen od. NH-Trennern | x |
| Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Gemessene Werte dokumentieren | x |
| Stickstoffspülung / Inertisierung | x |
| Natürliche Lüftung | x |
| Mechanische (technische) Lüftung | x |
| Funkenfreie Werkzeuge | o |
| Explosionsschutzmaßnahmen | x |
| wenn ja, welche: Ex-Gebläse für techn. Lüftung |  |
| Explosionsschutzdokument | x |
| Koordination mit anderen ArbeitgeberInnen erstellen | o |
| Telefonverbindung od. Funkverbindung sicherstellen | x |

| 8.2 Maßnahmen während der Tätigkeiten: |  |
| --- | --- |
| Kontinuierliche Sauerstoff- und Schadstoffmessung O2, H2S, CH4, CO2 | x |
| Maßnahmen aus dem Explosionsschutzdokument treffen | x |
| Natürliche Belüftung | x |
| Mechanische (technische) Belüftung | o |
| Verwendung der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) | x |
| Verwendung der Absturzsicherung: | o |
| > Höhensicherungsgerät mit Bergeeinrichtung | o |
| > Rettungshose mit integriertem Gurtsystem | o |
| > Sicherheitsgeschirr | o |
| > Zusatzsicherung - Seil über Anschlagpunkt (ständig angeseilt) | o |
| Verwendung von Ex-Leuchte(n) | x |
| Verwendung von Trenntrafos od. Akkus bei Arbeiten mit Elektrogeräten | x |
| Wassergefahr zu berücksichtigen | n.z. |
| x = immer erforderlich o = im Einzelfall zu entscheiden n.z.= nicht zutreffend |  |

| Besondere Maßnahmen oder Vorkehrungen | durchgeführt |
| --- | --- |
| Immer zu zweit in den Behälter einsteigen | ja |

Die Aufsichtsperson:	Max  Mayr 		bestätigt die Kontrolle und Freigabe für:

| Behälter | Datum | Uhrzeit | Messwerte | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trockengasbehälter | 24.10.20xx | 9:45 |  | MM |